Załącznik  „Tabela oferowanych kluczowych urządzeń”

| Lp. | Nazwa materiału/urządzenia wg dokumentacji zamówienia | Cechy równoważności materiału/urządzenia | Nazwa materiału/urządzenia, oraz producent wraz z opisem | Dokument potwierdzający: atest PZH, karty katalogowe producenta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dynamiczny mieszacz wodno - powietrzny Ø 1400 mm typ EPAD-6, V=3,15 m3 | - średnica – Ø 1400 mm - pojemność – 3,15 m3 - wysokość całkowita – 2800 mm - sita rozdzielające – stal nierdzewna - króćce przyłączeniowe DN 150 - wysokość od podstawy do kołnierza króćca dolnego – 350 mm - wejście sprężonego powietrza - dodatkowo wyjście kołnierzowe DN 80 w górnej dennicy mieszacza (ręczne płukanie pierścieni) - wypełnienie uaktywnionymi Pierścieniami Białeckiego - Powłoka EPX1 Ral 5015, grubości 1000 mikrometrów dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa, bezszwowa powłoka wysokiej jakości stosowana na powierzchnie stalowe, nie zawierającą substancji lotnych (100% substancji stałych ). • Powłoka nakładana natryskowo elastomerem polimocznikowym, przy ciśnieniu min 150-200 bar • Utwardzana chemicznie i termicznie (spełnione oba warunki) • Powłoka nie utlenia się • Powierzchnie stalowe odtłuszczone i oczyszczone mechanicznie (do SA2 ½) - Przyczepność do podłoża (stal) >5 MPa EN ISO 4624 - Twardość Shore'a - 96A, 45D EN ISO 868 - Ścieralność (ind. Tabera, 1000g/1000 cykli, koła H22) - <100 mg EN ISO 5470-1 Nasiąkliwość wodą (7 dni) - do 2% |  | Atest PZH jest wymagany |
| 2 | Filtr pospieszny pionowy Ø 1600 mm EPF-6 drenaż rurowy lateralny ze stali nierdzewnej | - średnica - 1600 mm - powierzchnia filtracji - 2,00 m2 - wysokość całkowita - 3010 mm - wysokość płaszcza - 1500 mm - kroćce przyłączeniowe DN 150 - wysokość od podstawy do kołnierza kroćca dolnego - 450 mm - właz zasypowy – WRO-420/320 - właz kontrolny – WRB-400 - właz dolny - WR-175 - drenaż lateralny rurowy ze stali nierdzewnej - wziernik ze szkła hartowanego do podglądu złoża podczas okresowych płukań wstecznych oraz kontroli wysokości złoża bez jego otwierania. - zasilanie górne - Właz boczny na windzie - Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne śrutowane zabezpieczone: okładzina EPX1 - Powłoka EPX1 Ral 5015, grubości 1000 mikrometrów dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa, bezszwowa powłoka wysokiej jakości stosowana na powierzchnie stalowe, nie zawierającą substancji lotnych (100% substancji stałych ). • Powłoka nakładana natryskowo elastomerem polimocznikowym, przy ciśnieniu min 150-200 bar • Utwardzana chemicznie i termicznie (spełnione oba warunki) • Powłoka nie utlenia się • Powierzchnie stalowe odtłuszczone i oczyszczone mechanicznie (do SA2 ½) - Przyczepność do podłoża (stal) >5 MPa EN ISO 4624 - Twardość Shore'a - 96A, 45D EN ISO 868 - Ścieralność (ind. Tabera, 1000g/1000 cykli, koła H22) - <100 mg EN ISO 5470-1 Nasiąkliwość wodą (7 dni) - do 2% |  | Atest PZH jest wymagany |
| 3 | Zestaw hydroforowy ZH/4CR32-4/7,5/N200/4P czteropompowy, pompy Grundfos CR 32-4 – 7,5 kW, każda pompa z przypisanym falownikiem | Pompy Grundfos CR 32-4 7,5 kW każda sterowana przetwornicą częstotliwości wydajność maksymalna: Q = 140,0 m3//h (4 x 35 m3/h) H = 50,0 m H2O P = 4 x 7,5 kW - pompa pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcami ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (linii) - Głowica pompy i podstawa wykonane są z żeliwa - wszystkie inne części zwilżane wykonane są ze stali nierdzewnej - Kasetowe uszczelnienie wału - Rurociągi podłączane są za pomocą kołnierzy DIN - 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny chłodzony wentylatorem, montowany na Stopach - uszczelnienia wału: HQQE - podstawę z żeliwa szarego EN 1563 EN-GJS-500-7 - Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementów ze stali 1.4301, - System sterowania jest wyposażony w cztery falowniki z filtrem EMC kat. C2 dla każdej pomy niezależnie - Kolektor ssawny DN 200 219,1x3mm - Kolektor tłoczny DN 200 219,1x3mm - Wymagania w zakresie prac spawalniczych: - dostawca zestawu pompowego musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 - dostawca zestawu pompowego w zakresie prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614 - wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817; - zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277 - Minimum 80% spawów do średnicy DN 200 wykonać metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu(wydruk) - Wszystkie rozgałęzienia do średnicy DN 150 ścianki max 3 mm wykonać metodą wyciągania szyjek |  | Atest PZH jest wymagany |
| 4 | Pompa płuczna np. Grundfos NB 65-125/125 – 5,5 kW | Normalnie ssąca, jednostopniowa pompa odśrodkowa. Pompa jest połączona sprzęgłem z asynchronicznym silnikiem elektrycznym chłodzonym wentylatorem. Prędkość obrotowa pompy: 2930 obr/min Przepływ obliczeniowy: 96,62 m³/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 14.8 m Rzeczywista średnica wirnika: 125 mm Nominalna średnica wirnika: 125 Korpus pompy: Żeliwo szare Obudowa pompy: EN-GJL-250 Korpus pompy: ASTM class 35 Typ silnika: 132SC Nominalna moc silnika - P2: 5.5 kW uszczelnienia wału – BQQE Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 3 x 380-415D V Prąd znamionowy: 11 A Prąd uruchomienia: 1080-1180 % Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 89.2 % |  | Atest PZH jest wymagany |
| 5 | Dmuchawa np. Delta Blower G5 AERZEN Typ: GM 3S w obudowie dźwiękochłonnej 4 kW | Przepływ objętościowy Q1 = 1,68 m³/min Przepływ objętościowy Q1 = 101,0 m³/h Ciśnienie na ssaniu (abs.) p1 = 1,013 bar Ciśnienie na tłoczeniu (abs.) p2 = bar 1,613 bar Rożnica ciśnień bp = 600 mbar Moc silnika Pmot = 4 kW Silnik napędowy IEC, Budowa: B3T, 3 kW, 2910 min-1, Wielkość: 100 L Klasa ochrony: IP 55, 400 V, 50 Hz. Klasa sprawności: IE3, Klasa izolacji F używana wg B, z trzema wbudowanymi termistorami. Napęd pasowy. Obudowa dżwiękochłonna - poziom hałasu 61 dB |  | Atest PZH jest wymagany |
| 6 | Sprężarka śrubowa np. ABAC SPINN 4 10 400/50K 270 E CE | Wydajność na wyjściu (l/min): 516 l/min Maksymalne ciśnienie (bar): 10 bar Moc silnika (KM/kW): 5.5 KM / 4.0 kW Panel kontrolny: ON/OFF Osuszacz: tak wbudowany Pojemność zbiornika powietrza (l): 270 l Poziom głośności dB(A) (4 m): 62 Blok śrubowy: C43 Ilość stopni sprężania: 1 Rozruch: Bezpośredni Zasilanie (V): 400 V / 50 Hz / 3 Ph |  | Atest PZH nie jest wymagany |
| 7. | Zbiornik retencyjny V=150 m3 | Zbiorniki stalowe (stal niskowęglowa) spawane, pojemność V = 150 m3 - średnica wewnętrzna – 4 500 mm - Wysokość płaszcza - 9 500 mm - Wszystkie kroćce przyłączeniowe - DN 200 mm ssawny, spust i przelew, DN 150 - tłoczny Izolacja termiczna zbiornika wykonana z wełny mineralnej o grubości g=100 mm. Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy z blachy aluminiowej, ocynkowanej lakierowanej w kolorze niebieskim. Od środka zbiornik malowany farbą z atestem PZH „BRANTHO-KORRUX”. Drabiny wewnętrzne ze stali nierdzewnej Rurociągi wewnątrz zbiornika z rur PE 100 SDR 1 lub ze stali nierdzewnej 1.4301; elementy montażowe ze stali nierdzewnej. |  | Atest PZH jest wymagany |
| 8. | Przepustnice ręczne i z napędem pneumatycznym | Przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej Dane techniczne: - wykonanie centryczne - dzielony wałek - maksymalne ciśnienie robocze 16bar - system anty blow-out - korpus – żeliwo GG25 - uszczelnienie EPDM - flansza pod napęd Pneumatyczny napęd obrotowy dwustronnego działania Typ NDA Dane techniczne: - kat obrotu 0 – 90 st - ciśnienie zasilania 2,5 - 8 bar - przyłącza – flansza - temp pracy -20 oC do +80oC, - przyłącze według NAMUR - flansza ISO5211 - Zakres regulacji: ±5⁰ Wyłącznik krańcowy Typ NSB . Dane techniczne: - wyłączniki mechaniczne 2xSPDT - dławik M20x1,5 - korpus aluminium - trzpień stal nierdzewna - wskaźnik ABS - stopień ochrony IP68 |  | Atest PZH dla przepustnic jest wymagany |